附件

2018年度第二批区级重大火灾隐患挂牌整改单位情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重大火灾隐患  单位名称 | 详细地址 | 行业系统 | 场所性质 | 存在的主要隐患 | 整改时限 | 督办单位 |
| 1 | 温州博大妇产医院 | 温州市瓯海区三溪工业园康宏西路55号 | 卫生 | 医院 | 1.疏散楼梯间开设孔洞；  2.室内消火栓无水，不能正常使用；  3.喷淋无水，不能正常使用；  4.防火门闭门器、顺位器大量损坏、丢失严重。 | 2018.9.30 | 瞿溪街道  区卫计局 |
| 2 | 温州市帕卡鞋业有限公司 | 温州市瓯海区上汇工业区森茂路315号 | 加工  生产 | 鞋厂 | 1.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；  2.火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；  3.应急照明损坏率50%，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素；  4.消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条综合判定要素。 | 2018.10.30 | 娄桥街道  区安监局 |